# Unidad de terapia intensiva - UTI - Res. 748/2014

## UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NIVEL 2 (UCI 2)

Internación para pacientes con riesgo crítico de vida, que necesitan atención médica y de enfermería constante, con excepción de especialización. Ej: cirugía cardiovascular, quemados, trasplantes, etc.

PLANTA FÍSICA

Igual que nivel 1 excepto:

c) El área de internación superficie no menor a 9m2 por cama, deseable que el 50% de las camas sea de una superficie no menor a 12 m2.

El número de camas debe ser de 4 o mayor.

Servicios Auxiliares

Laboratorios, Endoscopía, Hemoterapia, Servicio de imágenes

## UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NIVEL 1 (UCI 1)

Deben tener capacidad para asistir pacientes de cualquier nivel de complejidad según la institución. Si se trata de unidades especiales tales como unidades coronarias, de cirugía cardiovascular, respiratorias, dedicadas a neurointensivismo o de quemados deben cumplir con las especificaciones de cada tipo de unidad.

De la Institución y ambiente físico:

El establecimiento debe poder brindar permanentemente los siguientes servicios:

Cirugía, Anestesiología, Internación, Servicio de imágenes con guardia, Laboratorio con guardia

PLANTA FÍSICA

Circulación semi-restringida y deberá contar con:

- Superficie total no menor a 9 m2 x 2 x número de camas (nuevas 12m2)

El 50% del área total de la unidad corresponde a las áreas de apoyo

- El número de camas no debe ser menor de ocho (8).

- Puertas con abertura que permita el paso de camillas y equipos, apertura hacia afuera.

- Paredes claras

- Enchufe y línea eléctrica para equipo de rayos portátil.

AREAS DE APOYO:

a) Estación central de enfermería. Visualización directa por parte del personal

b) Office de enfermería y mucamas, office sucio, office limpio

h) Secretaría.

l) Habitación del médico de guardia

SISTEMAS DE DUCTOS PARA GASES Y ASPIRACIÓN CENTRAL:

2 bocas oxígeno, 1 aire comprimido (recomendable 2 ) y dos de aspiración central por cama a la cabecera del paciente.

El aire debe ser provisto seco y puro a través de los filtros correspondientes e impulsado por un compresor libre de aceite.

Alarmas audibles para caídas de presión en el circuito de oxígeno.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO:

Temperatura: 24-26 °C

Humedad 30-60%

Recambio de aire filtrado y climatizado: 4 recambios por hora en habitación y 2 resto unidad.

# Unidad de terapia intermedia - Res. 748/2014

Las Instituciones que cuenten con servicios de Cuidados Intensiva nivel 1 o 2 deberán contar con Unidades de Cuidados Intermedios.

a) Recomendable no menos de 8 camas y no más de (2) por cada cama de unidades de cuidados críticos. Por puesto de trabajo 9 m2

b) El área de apoyo será del 40 al 50% del tamaño de la unidad.

c) Debe contar con camas de aislamiento.

d) Estación central de enfermería. Visualización directa por parte del personal

g) Seis tomas de electricidad por cama.

Climatización igual a terapia intensiva.

# Pediatría

## TERAPIA DE PEDIATRÍA Resolución 747/2014

Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica Nivel 1.

Es la unidad de internación de pacientes pediátricos (de 1 mes hasta 15 años de edad).

a- Superficie: no menor a 7 m2 por cama en áreas abiertas y no menos de 9 m2 en habitaciones individuales, con un área de superficie total de la unidad equivalente al doble de la superficie destinada a las camas. El 50% del área total de la UCIP corresponde a las áreas de apoyo. (12 m2 para nuevas Unidades)

b- Número de camas: no menor de 6

e- Enchufes no menos de 12 por cama. Enchufe para equipo de rx portátil.

f- 2 bocas oxígeno,1 aire comprimido (mejor 2) y al menos 1 de aspiración, preferentemente 2 (dos)

Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica Nivel 2.

Cuidados a pacientes pediátricos (de 1 mes hasta 15 años de edad). Estos centros pueden ofrecer alta calidad de atención a la mayoría de los pacientes críticamente enfermos, con excepción de patologías que requieran acciones asistenciales específicas (quemados, CCV y TX).

a- Superficie: no menor a 7 m2 por cama en áreas abiertas y no menos de 9 m2 en habitaciones individuales, con un área de superficie total de la unidad equivalente al doble de la superficie destinada a las camas. El 50% del área total de la UCIP corresponde a las áreas de apoyo. Deseable 12 m2 (esencial para nuevas Unidades).

b- Número de camas: no debe ser menor de 6

Las terapias tienen Unidad de Reanimación (UR) (como un shock room) y Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM).

## SERVICIO DE PEDIATRÍA - Resolución 609/2004

Internación: Superficie mínima por cama 9.50 m2, con un lado mínimo de 3.00m. para pediatría, considerando internación conjunta. Las habitaciones podrán ser individuales o semicolectivas de 3 a 6 pacientes divididos en boxes
	Enfermería: Superficie mínima de 8.50 m² con un lado mínimo de 2,90 m, para atención de 12 camas, y de 11.5m2 con un lado mínimo de 3.00m, para 24 a 30 camas.

Estación de alimentación: procesamiento de alimentos, recepción de alimentos preparados, control, conservación temporal de biberones, calentamiento de biberones, preparación de colaciones ó refrigerios. Superficie mínima de 6.00 m² con un lado mínimo de 2.50 m, para una dotación de 12 camas, y de 9.50m2. con un lado mínimo de 2.50 m, para una dotación de 48 camas.

# Neonatología 306/2002 (Resolución 641/2012)

ÁREAS FÍSICAS GENERALES

— Sector de recepción y reanimación del RN en sala de partos

— Unidad de Terapia Intensiva Neonatal UTIN .

— Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales UCIN.

CLIMATIZACION

- Temperatura ambiental 25 - 26°C.

SECTOR DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y CUIDADOS INTENSIVOS

— Estación de enfermería de más de 6 m2 en cada sector con comunicación con todos los ambientes.

— Habitaciones de aislamiento de 24 m2.

— Sectores de 24 m2 con un máximo de seis pacientes.

— Superficie por cada paciente de 2,8 m2.

— Cocina de leche con sector limpio con esterilización terminal y sector sucio.

— Sector de lactario de leche humana.

INSTALACION DE OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN

— Alarmas de volumen o visual acústicas.

— Posee al menos dos compresores a pistón seco con ciclo refrigerante, toma de aire exterior con drenaje del agua condensada y filtros bacterianos.

— 2 bocas de oxígeno, 1 de aire y 1 de aspiración por cada plaza.

# Cirugía - Resolución 810/2020

Conveniencia de proximidad con otros servicios del establecimiento:

Unidades de Cuidados Críticos: (UTI , UCO..), Guardia emergencia y urgencia, Laboratorio, Esterilización, Hemoterapia.

Puertas: ancho mínima de 0,80m (ver características específicas).

Climatización:

- Debe ser unidireccional (eyecta techo y extrae por suelo)

- Se recomienda la existencia de un climatizador y un extractor por quirófano.

Los climatizadores de cirugia son de uso exclusivo e independiente del resto del hospital

- La toma de aire debe ser del 100% exterior y cuidar la situación de la misma.

- Debe estar en funcionamiento las 24h.

- Tres etapas de filtrado (escalado), con filtro HEPA terminal:

  - Escalón 1. Prefiltración: evita la polución del aire exterior al climatizador. Eficacia 25 %.

  - Escalón 2. Filtración de alta eficacia: eficacia del 90 %.

  - Escalón 3. Filtración de muy alta eficacia o Filtración absoluta, HEPA con una eficacia de filtración del 99,97 % o 99,99 % para partículas de 0,3 micras para quirófanos de alta tecnología.

- Mantener presión positiva respecto a las zonas adyacentes.

- Mínimo de 15 a 20 renovaciones /hora.

- Temperatura entre 20-24°C

- Humedad 30-60%. Rango optimo entre 50-55.

Quedan excluidas otras formas de climatización como aire Split, aire de pared entre otras.

UNIDADES FUNCIONALES

A.2.1 QUIRÓFANO POLIVALENTE  Para cirugía de Bajo, Mediano y Alto Riesgo: GENERAL, de ESPECIALIDADES y/o ESTUDIOS y TRATAMIENTOS (programados y/o de urgencia/emergencia).

DIMENSIONES Según el tipo de cirugías a realizar, podrá ser:

Quirófano Opción 1:    20 m2

Quirófano Opción 2:    24 m2

Quirófano Opción 3:    30 m2

Quirófano Opción 4:    36 m2

Quirófano Opción 5 (con flujo laminar):  40 m2

Quirófano Opción 6 (con flujo laminar):  48 m2

El parto por cesárea, es una intervención quirúrgica bajo anestesia regional que se debe realizar siempre en un Quirófano Opción 2 (24 m2),  con el apoyo de un local contiguo para la Atención del Recién Nacido

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:

Cielorraso: Altura mínima 3m

Puertas: El ancho Mínimo de 1.20m.

Gases Medicinales: 2 bocas de oxígeno, 2 de vacío, 1 de aire comprimido

EQUIPAMIENTO:

Cirugías Alto Riesgo: trasplantes, cirugía cardíaca extracorpórea y de aorta, cirugía ortopédica con prótesis, neurocirugía, cirugía robótica, entre otras.

o Cialíticas de tres brazos (una con cámara), para transmisión. Monitores incluidos

o Ecógrafo rodante

o Equipo de imágenes (Arco en C).

o Tomógrafo

Cirugías Mediano Riesgo. Quirófanos para cirugías convencionales. Destinados al común de los procedimientos.

o Cialíticas de dos brazos y dos monitores incluidos.

Cirugías Bajo Riesgo. Para procedimientos simples programados.

o Cialíticas de dos brazos y 1 monitor incluido.

A.2.2 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO  Para atención y reanimación del recién nacido, contiguo al quirófano para cesáreas. Deberá contar con dos (2) puestos de atención en simultáneo.

DIMENSIONES mínimo 6 m2

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS: Ídem Quirófano General excepto:

Climatización: Temperatura 28ºC. No obstante ello, será necesario contar con una fuente de calor radiante sobre la mesada de reanimación o cuna térmica, de manera que la temperatura sobre la misma sea de 37ºC.

Gases Medicinales: Contará con abastecimiento y suministro de gases medicinales (Por cada puesto: 1 bocas de oxígeno, 1 de vacío).

EQUIPAMIENTO:

- Incubadora de transporte

A.2.3 QUIRÓFANO HÍBRIDO PARA CIRUGÍA ESPECIALIZADA  Para cirugías de trasplantes, neurocirugía, cirugía ortopédica de trauma, etc.

DESCRIPCIÓN:  combina las instalaciones diagnósticas y quirúrgicas. Sala quirúrgica con arco en C con mesa y/o con Resonador (en local anexo). Con blindaje plomado. Con sistema de flujo laminar. Contará como apoyo, con locales diferenciados para comando y sala de máquinas, contiguos a la sala.

DIMENSIONES

Quirófano Híbrido. Con Equipo Rx Arco en C (mínima): 50 m2

Quirófano Híbrido. Con Resonador anexo (mínima):  70 m2

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS: Ídem Quirófano General. Excepto:

Cielorraso: Altura mínima entre piso y cielorraso 3,80 m.

Gases Medicinales: 2 bocas de oxígeno, 2 de vacío y 2 de aire comprimido

A.2.7 PUESTO DE OBSERVACIÓN EN SALA DE PREPARACIÓN/RECUPERACIÓN Para observación de paciente en recuperación inmediata de cirugía. Recomendable un (1) puesto de 6m2  por quirófano.  Contará con Office de enfermería con visuales directa a los puestos.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:

Gases Medicinales: una (1) boca de oxígeno, una (1) boca de aire comprimido y una (1) boca de vacío.   Poliducto de gases (para uti)

A.2.8 PUESTO DE OBSERVACIÓN EN BOX INDIVIDUAL CERRADO  Idem a la sala de observación, pero con puesto de 10m2

ÁREAS COMPLEMENTARIAS

A.2.18 OFFICE DE ENFERMERÍA En relación directa y equidistante a los puestos de observación de la sala de recuperación anestésica. (mínimo):   6 m2

# Cirugía ambulatoria - Resolución 1866/2017

Mayor con anestesia local, regional o general, que requiere que el paciente reciba cuidados post-operatorios poco intensivos y duración no superior a SEIS (6) horas, por lo que no necesitan internación.

QUIRÓFANO:

Superficie mínima: 12 m2 (cada lado mínimo de 3 metros).

Climatización: La misma podrá ser garantizada por aire acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación forzada.

ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Sala de Recuperación y Preanestesia: Superficie mínima de 12 m2

# Internación - Resolución 2547/2021

Lista de servicios, con vinculación del servicio:

Unidad de Urgencia-Emergencia

Unidades de Cuidados Críticos: (UTI, UCO – Unidad Coronaria

Laboratorio, Diagnóstico por Imágenes, Quirófanos ,Farmacia, Otros.

A.2 ESPACIO Y ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES/SERVICIOS Y DE LOS LOCALES

En internación de cuidados básicos, se recomienda organizar unidades con 24 habitaciones. Se sugiere que todas tengan dimensión de habitaciones dobles, pudiendo utilizar 12 de estas con dos camas y las otras 12 con una sola cama, pero con instalaciones para dos.  En relación a la elección del módulo estructural de la unidad de hospitalización, 7,20 x 7,20 metros.

Puertas: La mínima luz será de 0,80m (ver características específicas).

Climatización: Podrá ser aire acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación forzada. Se recomienda sistemas centrales o zonales con posibilidad de regulación por habitación, que posibiliten un mejor rendimiento de las instalaciones. Para los locales con restricciones por cuestiones de asepsia o condicionantes ambientales especiales, se deberán disponer de equipamiento propio.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS para los LOCALES del Servicio:

A.2.1 HABITACIÓN INDIVIDUAL

Habitación con 1 cama

DIMENSIONES (

- Habitación para adultos en clínica médica y/o quirúrgica:    20 m2

- Habitación para pediatría en clínica médica y/o quirúrgica:   20 m2

- Habitación para internación conjunta obstetricia:    22 m2

Se sugiere que las habitaciones individuales se construyan con las instalaciones y superficie (26m2) de las habitaciones dobles, pudiendo habilitar el uso individual o doble, según necesidad.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS

Puertas: El ancho1,20m (deseable).

Gases Medicinales: (oxígeno y vacío).

A.2.2 HABITACIÓN DOBLE Habitación con 2 camas

DIMENSIONES:

- Habitación para adultos en clínica médica y/o quirúrgica:    	26 m2

- Habitación para pediatría en clínica médica y/o quirúrgica:       26 m2

- Habitación para internación conjunta obstetricia:   		  28 m2

A.2.X PACIENTE AISLADO 20 m2

A.2.X SECRETARIA 6 o 9 m2

A.2.7 OFFICE DE ENFERMERÍA

DIMENSIONES:

Office de Enfermería para dos (2) enfermeras (mínimo):   6 m2

Office de Enfermería (cerrado) para tres (3) enfermeras (mínimo):    9 m2

# Neumonología

# Cardiología - Resolución 375/2002

La unidad coronaria (UC) es el área asistencial del hospital dotada de los medios técnicos y de los recursos humanos (médicos y de enfermería) necesarios para la atención y vigilancia continuada de los pacientes con cardiopatías agudas graves y potencialmente recuperables.

La unidad de cuidados intensivos cardiológicos (UCIC) debe tener estrecha relación con los Servicios de Cardiología, Hemodinámica y Cirugía Cardíaca si los hubiera, puede estar integrada a los Servicios de Terapia Intensiva y debe en caso de estar separada tener muy estrecha relación con los mismos y con el Servicio de Urgencia.

PLANTA FISICA

1 — La UCIC una superficie total dada por la fórmula: Nº de camas x 9 x 2. Siendo el 50% de la superficie resultante destinado a las áreas de apoyo y el otro 50% para las áreas de atención.

2 — Habitaciones o boxes individuales que permitan la observación directa de los pacientes desde la estación central de enfermería

Cada habitación o box debe tener una superficie mínima de 9 m2

3 — Deben disponer de 2 tomas de oxígeno, una de aire comprimido y una de vacío en la cabecera de la cama.

Deberán disponer de luz central en la habitación no menor a 100 lux, luz de lectura para el paciente y luz articulable para procedimientos invasivos.

4 — Las habitaciones o boxes deben tener luz natural, contar con aire climatizado, estar insonorizadas del ambiente externo y deben permitir el acceso a la cama del paciente desde los cuatro lados.

5 — Dispondrán de al menos 10 tomas corriente de 220 volts, es aconsejable la presencia en cada habitación de tomas para corriente de 110 volts y un toma, con características distintas de la demás, para equipo de Rayos portátil con línea de corriente independiente de la de la habitación.

Grupo electrógeno para suministro eléctrico inmediato a la UCIC en casos de avería en la red general.

7 — Resultan indispensables los espacios de apoyo siguientes: farmacia y material limpio, office, depósito de ropa limpia, baño para los pacientes en caso de que no dispongan de éste en su habitación y zona sucia con chatero (con salida preferente hacia el exterior).

# Hemodinamia - Resolución 1184/2018

Unidades Funcionales

Zona Restringida: Sala de Procedimiento (Hemodinamia).

Zona Semi – restringida: Puesto de Observación (para preparación y/o recuperación de Pacientes).

Zona Restringida: · Sala de Comando.

Zona Semi – restringida: Office de Enfermería (para preparación de materiales - sucio y limpio-).

SALA DE PROCEDIMIENTO (HEMODINAMIA).

Dimensiones: Superficie mín. de 30 m2 y altura mín. de 3 m.

Blindaje plomado

Corriente eléctrica directa de red de cableado en ductus cerrados.

Gases centrales (oxígeno, aire comprimido, aspiración).

El sistema de aire acondicionado contará con filtros de aire terminales de impulsión HEPA (absolutos), con eficiencia de 99,97

Características Constructivas:

Puertas: ancho mínimo 1.20 m

PUESTO DE OBSERVACIÓN (PARA PREPARACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE PACIENTES) Es exigible en prácticas ambulatorias y/o disponibilidad de unidad de coronaria o terapia Intensiva.

El puesto de observación deberá tener para el manejo de emergencias eventuales 8 m2 como mínimo.

Deberá contar con gases centrales (oxígeno, aire comprimido y aspiración),

Características Constructivas:

SALA DE COMANDO Superficie mínima de 6 m2. Blindaje plomado según requisitos de Radio física Sanitaria.

Características Constructivas: ídem Sala de Procedimiento (Hemodinamia).

OFFICE DE ENFERMERÍA

Superficie mínima de 6m2.

Aire comprimido.

3.b EQUIPOS DE RAYOS X GENERADOR DE RAYOS X

Radiación pulsada con control automático de kV Potencia recomendable: 80 kW

# Guardia - Resolución 428/2001

PLANTA FÍSICA: admisión de pacientes con acceso directo desde el exterior. La admisión debe conectarse con un sector de internación de guardia y otro sector de atención ambulatoria, este último deberá contar con sala de espera adecuada.

I

Los pacientes pueden ser ambulatorios o de internación.

- El paciente ambulatorio concurre por sus propios medios o es trasladado.  Las prácticas habituales son: punciones, nebulizaciones, inyecciones, oxigenoterapia,  suturas, drenajes, vendajes, inmovilizaciones, infiltraciones y yesos. El sector debe contar con consultorios y salas de procedimientos (sala de yeso).

- El paciente que se interna lo hace por decisión del médico. Esta internación puede hacerse según la gravedad que el paciente en: Observación; Hospitalizado de emergencia; Hospitalizado de urgencia. Observación: patología no está definida en cuanto a la necesidad de hospitalización y que son sometidos a control o algún tipo de medicación (analgésicos, antiespasmódicos, broncodilatadores). La observación es una internación transitoria, hasta la seis horas. A partir de allí se decide su alta, su derivación o su pase a hospitalización. 
Hospitalización: puede ser de dos tipos: a) de emergencia. b) de urgencia

a) de emergencia: pacientes críticos con inminencia de muerte. Para ello debe disponerse de una sala de reanimación o Shock Room. El destino posterior es unidad de cuidados intensivo (UTI-UCO) quirófano, morgue.

b) de urgencia: Para el paciente que ingresa con una patología aguda sin muerte inminente por la misma. Su destino posterior es unidades de cuidados intensivos, (UTI-UCO), quirófano, internación general a cargo de los distintos servicios. El alta se da entre las 24 y 36 hs. de su ingreso pudiendo trasladarse a otro servicio del hospital, o a otro hospital, o más rara vez a su domicilio.

SECTOR INTERNACION

- OBSERVACION DE PACIENTES: Boxes y salas de 2 camas, número no menor a 2 camas y de preferencia 4. Superficie suficiente para asegurar 6 m2 por cama. Temperatura ambiente de 24 - 25° humedad y recambio de aire adecuados

- SALAS DE REANIMACIÓN O SHOCK ROOM. mínimo 12 m2 por cama
( Temperatura 25/26 grados. Humedad ambiente 30 – 60%. Recambio de aire 2 veces por hora)

- OFFICE DE ENFERMERIA

SECTOR AMBULATORIO

- CONSULTORIOS

- OFFICE DE ENFERMERIA

SECTOR DE ADMINISTRACION. Puede ser el mismo que aquel destinado a la admisión de pacientes.

AREAS DE APOYO. Radiología. Laboratorio.

# Maternidad - Resolución 348/2003

Centro Obstétrico + Neonatología

Sala de Preparto:

- Mínimo dos puestos, cada uno de 9 m2

Sala de Parto:

- Mínimo dos salas, cada una de 16 m2

- Alto 3 m

Quirófano para cesárea:

- Mínimo de 24 m2

RRN:

- Se prevé para parto gemelar/mellizos, con mínimo de 6 m2

# Esterilización - No médico

# Diagnóstico por imágenes - Res. 610/2004 - Res. 3590/2021

Ejemplo de radiología de clase

## Rayos x

Equipo de rayos de 30 kW trifasico

Sala de procedimientos: plomada

Centro operación técnico

Vestidor tal vez

Sala revelación:

- Procesadora/Reveladora automatica: equipo analogico (Ejemplo 4 A 220 V)

- Digitalizadora: es un equipo digital que va con circuito dedicado

Secretaria

Sala medica

Esta es una síntesis técnica detallada basada en la integración de la Resolución 610/2004 (requisitos funcionales base) y la Resolución 3590/2021 (estándares de calidad y relevamiento actualizados).

Nota preliminar sobre Digitalización: La Resolución 3590/2021 hace un fuerte énfasis en la transición a sistemas digitales (PACS/RIS). Por tanto, si tu servicio es "Digital Directo" (Detectores planos/Flat Panel), se elimina el "Cuarto Oscuro" y la procesadora de líquidos, reemplazándose por estaciones de trabajo (workstations) y servidores.

A continuación, el detalle por modalidad:

## 1. Radiología Convencional (RX) y Mamografía

Gases Medicinales

- Requerimiento:

  - Nivel Diagnóstico (I y II): No suele requerir gases centralizados (poliductos) en la sala de examen, pero sí "elementos para oxigenoterapia" disponibles (puede ser tubo portátil) ante emergencias.

  - Nivel Intervencionista / Procedimientos (Nivel III o Mamografía Intervencionista): Requiere Oxígeno y Vacío (aspiración) obligatorios en la sala de recuperación o en la sala de procedimientos si se realizan punciones/biopsias complejas.

- Uso: Oxígeno para recuperación de reacciones alérgicas al contraste o descompensaciones; Vacío para aspiración de fluidos en caso de vómito o sangrado en intervencionismo.

#### Locales Anexos

- Digital Directo (DR): Sala de examen + Sala de Comando (consola blindada) + Vestidor (con acceso directo a la sala).

- Digital Indirecto (CR) o Analógico: Requiere zona para digitalizadora (CR) o "Cuarto Oscuro" (si usa químicos).

- Mamografía: Requiere vestidor propio dentro o contiguo para privacidad del paciente.

#### Climatización (HVAC)

- Temperatura/Humedad: Las salas deben contar con acondicionamiento de aire (Frío/Calor y control de humedad).

  - Rango típico (Norma técnica general): 20-24°C, 40-60% HR (para evitar estática que dañe detectores digitales).

- Ventilación: Ventilación adecuada. Si es digital, el calor generado por los racks de servidores o workstations requiere extracción o aire dedicado.

#### Potencia y Electricidad (AEA 710)

- Potencia: Equipos fijos requieren alimentación trifásica ($3 \times 380V + Neutro + Tierra$)9. Potencias típicas de 50 a 80 kW (disparos cortos de alta corriente).

- Clasificación AEA 710 (Sugerida):

  - Sala de Examen: Grupo 1 (Uso médico donde el paciente entra en contacto con equipos, pero no es crítico invasivo a corazón abierto).

  - Mamografía: Grupo 0 o 1.

#### Metros Cuadrados ($m^2$)

- La norma no especifica $m^2$ fijos, indica "dimensiones acordes al equipamiento"1010.

- Referencia práctica: Sala RX Digital estándar ~20-25 $m^2$ (incluyendo comando). Mamografía ~12-15 $m^2$.

Esta es una síntesis técnica detallada basada en la integración de la Resolución 610/2004 (requisitos funcionales base) y la Resolución 3590/2021 (estándares de calidad y relevamiento actualizados).

Nota preliminar sobre Digitalización: La Resolución 3590/2021 hace un fuerte énfasis en la transición a sistemas digitales (PACS/RIS)111111111. Por tanto, si tu servicio es "Digital Directo" (Detectores planos/Flat Panel), se elimina el "Cuarto Oscuro" y la procesadora de líquidos, reemplazándose por estaciones de trabajo (workstations) y servidores222222222.

A continuación, el detalle por modalidad:

### 1. Radiología Convencional (RX) y Mamografía

#### Gases Medicinales

- Requerimiento:

  - Nivel Diagnóstico (I y II): No suele requerir gases centralizados (poliductos) en la sala de examen, pero sí "elementos para oxigenoterapia" disponibles (puede ser tubo portátil) ante emergencias33.

  - Nivel Intervencionista / Procedimientos (Nivel III o Mamografía Intervencionista): Requiere Oxígeno y Vacío (aspiración) obligatorios en la sala de recuperación o en la sala de procedimientos si se realizan punciones/biopsias complejas4444.

- Uso: Oxígeno para recuperación de reacciones alérgicas al contraste o descompensaciones; Vacío para aspiración de fluidos en caso de vómito o sangrado en intervencionismo.

#### Locales Anexos

- Digital Directo (DR): Sala de examen + Sala de Comando (consola blindada) + Vestidor (con acceso directo a la sala)555555555.

- Digital Indirecto (CR) o Analógico: Requiere zona para digitalizadora (CR) o "Cuarto Oscuro" (si usa químicos)6.

- Mamografía: Requiere vestidor propio dentro o contiguo para privacidad del paciente7.

#### Climatización (HVAC)

- Temperatura/Humedad: Las salas deben contar con acondicionamiento de aire (Frío/Calor y control de humedad)8888.

  - Rango típico (Norma técnica general): 20-24°C, 40-60% HR (para evitar estática que dañe detectores digitales).

- Ventilación: Ventilación adecuada. Si es digital, el calor generado por los racks de servidores o workstations requiere extracción o aire dedicado.

#### Potencia y Electricidad (AEA 710)

- Potencia: Equipos fijos requieren alimentación trifásica ($3 \times 380V + Neutro + Tierra$)9. Potencias típicas de 50 a 80 kW (disparos cortos de alta corriente).

- Clasificación AEA 710 (Sugerida):

  - Sala de Examen: Grupo 1 (Uso médico donde el paciente entra en contacto con equipos, pero no es crítico invasivo a corazón abierto).

  - Mamografía: Grupo 0 o 1.

#### Metros Cuadrados ($m^2$)

- La norma no especifica $m^2$ fijos, indica "dimensiones acordes al equipamiento"1010.

- Referencia práctica: Sala RX Digital estándar ~20-25 $m^2$ (incluyendo comando). Mamografía ~12-15 $m^2$.

## 2. Tomografía Computada (TC)

#### Gases Medicinales

- Requerimiento: Se exige explícitamente "elementos para oxigenoterapia" en sala de examen y Oxígeno en sala de recuperación111111.

- Configuración ideal (Poliducto): Panel de cabecera o columna de techo en la sala de examen con Oxígeno (4 bar) y Vacío. Aire comprimido médico (4 bar) es opcional si se usa respirador de anestesia en procedimientos complejos.

#### Locales Anexos

- Sala de Examen (Gantry): Debe permitir circulación de camillas1212.

- Sala de Comando: Separada visual y radiológicamente (vidrio plomado o monitores CCTV), con espacio para consolas y estación de trabajo13.

- Sala de Recuperación: Obligatoria en Nivel II y III (1 o 2 camas) con monitores y gases14.

- Sala Técnica: Para gabinetes de potencia y servidores (ruido y calor).

#### Climatización (HVAC)

- Critica: Aire acondicionado obligatorio y exclusivo15151515.

- Gantry: Genera mucho calor. Se requiere control estricto de temperatura (aprox. 20-22°C constante) para evitar fallos en los detectores.

- Sala Técnica: Requiere refrigeración forzada las 24hs.

#### Potencia y Electricidad (AEA 710)

- Potencia: Alta demanda. Alimentación $3 \times 380V + N + T$. El relevamiento pregunta explícitamente por la potencia en kVA16.

- UPS: Esencial para la consola y la computadora de reconstrucción de imágenes.

- Clasificación AEA 710 (Sugerida): Grupo 1 (Diagnóstico estándar) o Grupo 2 (si se realizan intervencionismos cardíacos o de trauma grave donde el corte de energía pone en riesgo la vida).

## 3. Resonancia Magnética (RM)

#### Gases Medicinales

- Requerimiento: Oxígeno y Vacío son necesarios para sedación o emergencias.

- Restricción Crítica: NO se pueden usar tubos de acero/ferromagnéticos dentro de la sala del imán. Se deben usar poliductos de pared de materiales no ferromagnéticos (aluminio/cobre/plástico) o tener los gases en la zona de inducción/preparación inmediatamente fuera de la línea de 5 Gauss.

#### Locales Anexos

- Sala del Imán (Jaula de Faraday): Aislada de Radiofrecuencia.

- Sala Técnica: Para Chillers (enfriadores de agua), gradientes y electrónica.

- Sala de Comando: Consola de operación.

- Vestidor: Crítico para asegurar que el paciente no entre con metales.

#### Climatización (HVAC) e Instalaciones Especiales

- Tubo de Quench: La Res 3590 pregunta explícitamente por la instalación del "Tubo de Quench" (salida de emergencia del Helio gaseoso al exterior).

- Enfriamiento (Chiller): Instalación de agua fría dedicada para enfriar el compresor de helio.

- Aire Acondicionado: Dedicado y constante para mantener la estabilidad del campo magnético y confort del paciente (el imán genera calor).

#### Potencia y Electricidad

- Potencia: Muy alta. Trifásica.

- Clasificación AEA 710 (Sugerida): Grupo 1 o Grupo 2 (dependiendo de la complejidad de los pacientes anestesiados).

## 4. Ecografía

#### Gases Medicinales

- Diagnóstico: No requiere poliductos.

- Intervencionismo (Nivel III - Doppler/Punciones): Si se realizan biopsias o procedimientos invasivos, se debe contar con "Kits de punción y anestésicos", lo que implica tener disponible Oxígeno (generalmente tubo portátil) y aspiración.

#### Locales Anexos

- Sala de examen con baño propio (preferente para ecografía transvaginal/urológica).

- No requiere cuarto de revelado ni zonas técnicas complejas.

#### Climatización

- Aire acondicionado tipo Split es suficiente, temperatura de confort (22-24°C).

#### Potencia y Electricidad

- Tomas de corriente estándar (220V). Grupo 0 o 1 según AEA 710.

# Servicios generales

Son de apoyo: lavanderia, residuos, cocina, etc